污水站异味处理系统技术要求

- 投标方出具污水站异味处理系统的详细方案（需看现场）

- 二、系统设计参考标准：

- 1）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月）

- 2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月29日）

- 3)《中华人民共和国恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

- 三、处理方式：

- 池子上增加盖板或彩钢棚     通过风管将异味引到收集间     活性碳除味装置     烟道排放

- 设备及基建要求：

- 电控要求：电机有漏电、缺相、过载、短路保护，10KW以上电机要星三角启动或变频启动。电线要压端子，线、按钮要有标示，设备故障要有报警装置。

- 安装要求：电线为单股纯铜线且不能有接头，所有外部电线要穿管，设备需接地，设备安装固定可靠，预留足够的维修空间，现场搭设的钢架采用镀锌管并做好防锈处理，屋面采用白色FRP板2MM厚。施工人员需做好安全防护，不得出现违规操作，施工期间由乙方造成的安全施工乙方负责。

- 设备噪音：不得超过85分贝（室内）。

- 交付要求：需对使用人员进行培训，提供设备安全操作规程、设备操作说明书、电气原理图，PLC、触摸屏、变频器密码，环保局认可的排放检测报告等资料。